ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (МСП)

ПУЛЬТ ДИСПЕТЧЕРСКИЙ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ ПДМ-8

- ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- ЕМУСП.465213.003 ИЭ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПУЛЬТА ДИСПЕТЧЕРСКОГО МИКРОПРОЦЕССОРНОГО ПДМ

Настоящее руководство предназначено для специалистов обслуживающих организаций для безопасного проведения работ по монтажу, пуску, регулированию, обкатке, обслуживанию пульта диспетчерской связи лифтов ПДМ-8.

Руководство распространяются на пульты, устанавливаемые на промышленных производствах и объектах жилищно-коммунального хозяйства.

При обслуживании диспетчерского пульта ПДМ наряду с соблюдением требований данного руководства надлежит также пользоваться:

-«Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ)

-«Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»

-Инструкциями по технике безопасности при проведении отдельных видов работ.

Пульт диспетчерский микропроцессорный ПДМ является сложным техническим изделием. Для правильного проведения работ по эксплуатации этого оборудования требуется персонал, имеющий  достаточную квалификацию. Изделия, входящие в состав пульта, проходят предварительное тестирование в лабораторных условиях и подвергаются полному выходному контролю.

Перед началом работ по обслуживанию пульта следует внимательно ознакомиться с «Руководством по эксплуатации».

Эксплуатацию пульта ПДМ должна осуществлять специализированная для данного вида работ организация. Работники, непосредственно занятые работами по эксплуатации, должны иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже III, кроме того, они должны быть аттестованы на знание требований Правил безопасной эксплуатации лифтов (ПУБЭЛ).

Список принятых сокращений:

ГГС	- громкоговорящая связь

ГЗ	- устройство грозозащиты

МП	- машинное помещение.

ЭЩ	- электрощитовая

Эксплуатационная документация на пульт диспетчерский микропроцессорный ПДМ состоит из следующих документов:

- «Паспорт пульта ПДМ-8. ЕМУСП.465213.003 ПС».

- «Инструкция по монтажу,пуску,регулирования,обкатке пульта ПДМ-8 ЕМУСП.465213.003 ИМ». Приведен порядок действий и меры безопасности при монтаже изделия. Поставляется с каждым экземпляром изделия.

- «Руководство по эксплуатации пульта ПДМ-8. ЕМУСП.465213.003 РЭ». Приведены техническое описание, режимы работы, порядок обслуживания, ремонта и отыскания неисправностей. Поставляется с каждым экземпляром изделия.

- «Инструкция для диспетчера по работе с пультом ПДМ-8. ЕМУСП.465213.003 РЭ-ИД». Приведены порядок работы диспетчера с пультом в процессе эксплуатации. Поставляется с каждым экземпляром изделия.

- «Ведомость эксплуатационных документов ЕМУСП.465213.003 ВЭ.»

- СОДЕРЖАНИЕ

      - ОПИСАНИЕ И РАБОТА

  - ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

    - НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

    - ХАРАКТЕРИСТИКИ

    - СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

    - УСТРОЙСТВО И РАБОТА

    - СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ, ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

    - МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

    - УПАКОВКА

  - ОПИСАНИЕ И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ

    - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

    - ОПИСАНИЕ

    - РАБОТА

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

  - ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

  - ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

  - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

  - ДЕЙСТВИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

  - ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОРАБОТАННОГО ИЗДЕЛИЯ

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

    - ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

    - МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

    - ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ

    - ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ИЗДЕЛИЯ

  - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ

    - ОБСЛУЖИВАНИЕ

    - ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ

    - РЕГУЛИРОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ

    - ОСМОТР И ПРОВЕРКА

    - ОЧИСТКА И ОКРАСКА

    - КОНСЕРВАЦИЯ

- ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

  - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ИЗДЕЛИЯ

    - ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

    - МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

  - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ

    - ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТКАЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ

  - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

- ХРАНЕНИЕ

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

- УТИЛИЗАЦИЯ

- ПРИЛОЖЕНИЯ

- ОПИСАНИЕ И РАБОТА

  - ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

    - НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Пульт диспетчерский микропроцессорный ПДМ-8 предназначен для:

  - обеспечения требований раздела 13 «Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов» (ПУБЭЛ), а именно:

- Сигнализации об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже с выдачей на ДП сигнала “ПРОНИКНОВЕНИЕ”.

- Двусторонней громкоговорящей связи «КАБИНА ЛИФТА - ДИСПЕТЧЕР» с вызовом диспетчера из лифта.

- Двусторонней громкоговорящей связи «КРЫША КАБИНЫ ЛИФТА - ДИСПЕТЧЕР» с вызовом диспетчера с крыши кабины лифта.

- Двусторонней громкоговорящей связи «МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ-ДИСПЕТЧЕР» с вызовом диспетчера из машинного отделения лифта.

- Блокировки дверей машинного и блочного помещений или шкафов управления при их расположении вне машинного помещения с выдачей  на ДП сигнала «ОХРАНА» об открытии дверей.

- Сигнализации о срабатывании цепи безопасности лифта – «БЛОКИРОВКА»

- обеспечения громкоговорящей связи с различными служебными помещениями

Объект применения изделия – жилые и общественные здания, промышленные предприятия. Изделие может работать с любыми датчиками, имеющими выход типа «сухой контакт».

Пульт обеспечивает:

- выдачу световой тревожной сигнализации о нахождении  датчиков типа «сухой контакт» в состоянии, установленном как «аварийное».

- выдачу световой и звуковой тревожной сигнализации о вызове диспетчера на связь.

Входы пульта защищены устройством защиты от перенапряжений (грозозащита), возникающих в результате различного рода воздействий на каналы связи.

Изделие работает с контактными датчиками (сопротивление датчика в замкнутом состоянии – не более 10 Ом при токе от 1 до 50мА).

    - ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические данные:

| Наименование параметра | Норма |
| --- | --- |
| 1. Номинальное напряжение электрической сети питания*, В | 220 |
| 2.Допустимые отклонения напряжения, % | -5% +10% |
| 3. Род тока электрической сети | переменный |
| 4. Номинальная частота сети, Гц | 50 |
| 5. Потребляемая мощность, не более, Вт | 40 |
| 6. Габаритные размеры, не более, мм | 300х200х200 |
| 7. Масса, не более, кг | 2 |
| 8.Сопротивление шлейфа, кОм | 1 |
| 9.Сопротивление утечки между линейным проводом и землей не менее, кОм | 50 |
| 10.Дальность громкоговорящей связи (по кабелю) до, км | 0,5 |
| 11.Максимальное количество контролируемых каналов (шлейфов) | 8 |

| 12.Максимальное количество контролируемых датчиков на одном канале | 3 |
| --- | --- |
| 13.Тип канала связи | Витая пара |
| 14.Максимальное количество параллельно подключаемых переговорных устройств на один канал | - 2 |
| 15.Тип кабеля для организации каналов связи | ТПП |
| 16.Условия эксплуатации: Температура окружающего воздуха, оС Относительная влажность при температуре 25оС, % | 0… +50 не более 80 |

Пульт ПДМ удовлетворяет следующим параметрам надёжности:

- средняя наработка на отказ – не менее 25000 часов

- средний срок службы – не менее 12 лет

- среднее время восстановления работоспособного состояния – не более 1 часа

    - СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Пульт поставляется в следующем комплекте:

| Наименование | Обозначение | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Пульт | ПДМ-8 | 1 |  |
| 2.Переговорные устройства | ПУ ПД | По требованию | Из расчета – 2 ПУ на 1 шлейф |
| 3. Плата передатчика в корпусе | TRANSM | По требованию | Из расчета – 1 плата на 1 шлейф |
| 6. Устройство грозозащиты | CROSS | По требованию | Из расчета – 1 устройство на 8 шлейфов |
| 7. Микрофон электретный | Mic | 1 | 1 на пульт |
| 8. Переговорное устройство | ПУ | 1 | 1 на пульт |
| 9.Источник бесперебойного питания | ИБП | По требованию | 1 на пульт |
| 10.Паспорт | ПС | 1 | 1 на пульт |
| 11.Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке | ИМ | 1 | 1 на пульт |
| 12.Инструкция по эксплуатации | ИЭ | 1 | 1 на пульт |
| 13. Руководство оператора | ИЭ-ИД | 1 | 1 на пульт |

Источник бесперебойного питания в состав обязательной поставки не входит и приобретается в месте применения пульта диспетчерской связи.

    - УСТРОЙСТВО И РАБОТА

      - КОНСТРУКЦИЯ ПУЛЬТА ПДМ.

Пульт диспетчерский ПДМ-8 состоит из оборудования, размещаемого на объекте (машинное помещение лифта, электрощитовая), и оборудования, размещаемого в диспетчерской.

На объекте размещаются передатчик DTMF и переговорное устройство (ПУ). В диспетчерской – устройство грозозащиты, блок обработки сигналов датчиков, усилитель звуковой частоты (УЗЧ) и источник питания. Кроме того, в диспетчерском пункте находятся переговорное устройство диспетчера, микрофон и источник бесперебойного питания.

Конструктивно пульт выполнен в виде трех корпусов, два из которых (корпус блока обработки сигналов датчиков и корпус УЗЧ с источником питания) объединены в моноблок, устанавливаемый на горизонтальную поверхность (стол, тумба и т.п.). Корпус грозозащиты предназначен для монтажа на вертикальную поверхность. Корпуса модулей имеют съемные крышки для доступа к внутренним узлам пульта.

Пульт получает питание от блока питания постоянного напряжением +24В и +5В. Корпус блока питания расположен в нижнем корпусе и содержит одну плату печатного монтажа. Блок питания получает питание от трёхпроводной сети переменного тока напряжением 220 В, через источник бесперебойного питания.

В корпусе устройства грозозащиты расположен кросс-модуль и два модуля грозозащиты. На кросс-модуле имеется место для крепления провода заземления. Кросс-модуль (CROSS) предназначен для сопряжения линий связи с пультом и состоит из клеммных соединителей, используемых для подключения линий связи, и модулей защиты оборудования от высокого напряжения. Соединение устройства грозозащиты с пультом ПДМ производится при помощи кабеля UTP с разъемами RJ-45.Длина кабеля определяется исходя из местных условий (взаимное расположение пульта и устройства грозозащиты).

Модуль передатчика DTMF состоит из передатчика DTMF-сигнала, клеммных соединителей для подключения датчиков и линий связи и группы перемычек для выбора типа используемых датчиков (нормально замкнутых или нормально разомкнутых).

Модуль усилителя звуковой частоты предназначена для организации голосовой симплексной связи между диспетчером и абонентом (пассажиром в кабине лифта, специалистом в машинном помещении лифта, в электрощитовой и других помещениях). Для управления направлением передачи голосового сигнала  по симплексному каналу ГГС используется кнопка «прием-передача», расположенная на верхней  панели пульта ПДМ.

Внешний вид пульта приведен в  Приложении 1.

      - РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

- Переговорное устройство.

Питание ПУ производится по каналу связи непосредственно от усилителя звуковой частоты пульта ПДМ-8.

Переговорное устройство состоит из электронного ключа и микрофонного усилителя. Ключ препятствует шунтированию переговорным устройством сигнала передатчика и прохождению сигнала передатчика на динамическую головку ПУ.

Кнопка вызова диспетчера присоединяется к ПУ. Вызов диспетчера на связь осуществляется нажатием кнопки вызова, которая замыкает линию.

- Передатчик DTMF

Питание передатчика DTMF производится по каналу связи непосредственно от источника питания пульта ПДМ-8.

Передатчик преобразует состояние трех датчиков в многочастотный сигнал, выдаваемый в линию связи. Если датчик работает на размыкание (нормально замкнутое состояние контактов), то необходимо установить соответствующую перемычку, расположенную на плате передатчика рядом с клеммой подключения датчика. Для датчиков, работающих на замыкание, перемычки необходимо снять. Передатчик выдает сигнал в линию связи пачками: 70мcек – сигнал, 70мcек – пауза.

Примечание: на плате передатчика предусмотрено подключение четырех датчиков. Четвертый датчик в данной версии оборудования не используется. Подключение его запрещено, и его перемычка должна быть удалена.

- Блок обработки сигналов датчиков и усилитель звуковой частоты

Блок обработки сигналов датчиков состоит из восьми идентичных каналов. Принцип работы блока описан ниже на примере одного канала (см. «Приложение 1.Структурная схема пульта»).

Приемник канала декодирует многочастотный сигнал передатчика и визуализирует принятую информацию о состоянии трех входов передатчика посредством трех светодиодов, расположенных  на передней панели блока. В случае если датчик находится в состоянии, отличном от нормального, загорается соответствующий датчику светодиод.

Детектор сигнала вызова диспетчера на связь срабатывает при отсутствии многочастотного сигнала в линии связи в течение 0,3 - 0,5 сек. При срабатывании детектора включается зуммер, издающий прерывистый звуковой сигнал. Переключатель S1, установленный на передней панели, при нажатии отключает входы приемника от линии связи, подключает к линии связи усилитель звуковой частоты и сбрасывает детектор вызова, отключая тем самым зуммер. Переключатель S9, расположенный на задней панели блока, служит для отключения детектора вызова и зуммера на неподключенных или неисправных линиях связи.

Усилитель звуковой частоты состоит из развязывающего трансформатора, приемного и передающего усилителей и преобразователя напряжения 60 В. Преобразователь напряжения  осуществляет питание микрофонного усилителя ПУ. Питание микрофонного усилителя ПУ производится только в режиме «Прием» (при отжатой кнопке «прием - передача»). При переходе в режим «Передача» (кнопка «прием – передача» нажата) питание микрофонного усилителя не производится.

Приемный усилитель УЗЧ имеет систему автоматической регулировки усиления (АРУ) и стандартный линейный выход, расположенный на задней панели блока. Передающий усилитель имеет обратную связь по току, позволяющую поддерживать постоянный уровень звука в громкоговорителе переговорного устройства независимо от длины линии связи. Источником сигнала для передающего усилителя является электретный микрофон.

- Устройство грозозащиты

Устройство грозозащиты состоит из корпуса, в котором размещается кросс-плата и два сменных модуля грозозащиты. Каждый модуль рассчитан на подключение четырех каналов.

Блок обработки сигналов датчиков подключается к устройству грозозащиты при помощи соединительных кабелей, оконцованных с двух сторон разъемами типа RJ45. Соединительные кабели входят в стандартный комплект поставки пульта.

Для подключения линий связи к устройству грозозащиты на кросс-плате устройства предусмотрены клеммные соединители с маркировкой номера канала и указанием полярности.

На корпусе устройства грозозащиты предусмотрено место крепления заземляющей шины и отверстия для монтажа корпуса на вертикальную поверхность.

    - СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ, ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Приборы, инструменты и принадлежности, необходимые для обслуживания ПДМ (рекомендуемое):

- Ампервольтомметр (тестер) класса точности 0,5

- Осциллограф двухканальный (частота развёртки не менее 60МГц)

- Прибор ПКП

- Прибор Р5/9

- Паяльник

- Антистатический инструмент

- Приспособления для демонтажа и монтажа радиоэлементов

    - МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

Маркировка элементов системы соответствует требованиям ГОСТ 26.205.и содержит:

- наименование пульта и узла;

- номер ТУ

- заводской номер;

- наименование предприятия- изготовителя;

- климатическое исполнение;

- дату изготовления.

Пломбирование изделия не производится.

    - УПАКОВКА

Упаковка элементов системы производится в ящики из гофрированного картона по ГОСТ . 9142-90 код по ЕСКД 321315. Размеры ящиков 400*300*100.

Укупоривание ящиков производят склеиванием клеевой лентой, обтягиванием металлической или полимерной лентой, склеиванием или сшивкой скобами между собой клапанов ящика

  - ОПИСАНИЕ И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ

    - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В данном разделе приведено описание устройства, и работы составных частей изделия, ремонт которых владелец пульта может выполнять самостоятельно.

    - ОПИСАНИЕ

- УСТРОЙСТВО ГРОЗОЗАЩИТЫ

Устройство защиты предназначено для защиты пульта от перенапряжений, возникающих на линиях связи в результате воздействия мощных электромагнитных помех, электростатического электричества или попадания на проводники линий связи потенциалов питающих сетей.

Устройство защиты состоит из кросс-модуля и модуля защиты, которые конструктивно расположены в едином корпусе.

Кросс-модуль выполнен в виде печатной платы. На плате расположены разъемы для подключения устройства защиты к пульту и к линиям связи, а так же для установки модулей защиты. Устройство защиты рассчитано на подключение 8-и шлейфов (по четыре шлейфа на модуль защиты). Подключение устройства защиты к пульту производится при помощи кабеля CONN.SHL-SH_F. Подключение устройства защиты к линиям связи (магистральному боксу) – посредством двухпроводного витого провода.

- ПЕРЕДАТЧИК DTMF (Dual Tone Multi-Frequency- двухтональная частота)

DTMF-сигнал представляет из себя алгебраическую сумму двух частот и используется для тонального набора номера абонента в телефонии.

Модуль DTMF передатчика предназначена для преобразования состояния 4-х датчиков ( в пульте ПДМ-8 - трёх датчиков) в DTMF-сигнал и передачи его по линии связи.

Модуль DTMF передатчика состоит из четырёх двухвходовых элементов "ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ" на микросхеме КР1561ЛП2, кодера DTMF сигнала КР1008ВЖ19, выходного усилителя на транзисторе VT2 и ключа на транзисторе VT1.

КЛЮЧ ПЕРЕГОВОРНОГО УСТРОЙСТВА (PD-KEY)

Ключ предназначен для отключения лифтового переговорного устройства (ПУ) от линии связи, когда она переведена в режим измерения и работает с DTMF передатчиком.

Наличие ключа предотвращает прохождение коммутационных импульсов и DTMF-сигнала с линии связи на ПУ.

    - РАБОТА

- УСТРОЙСТВО ГРОЗОЗАЩИТЫ

Ниже приведена принципиальная схема модуля защиты для одного шлейфа. При появлении на линии потенциала выше порогового значения, определяемого номиналом варисторов VR1 и VR2, сопротивление варисторов резко снижается. Это приводит к резкому возрастанию тока в цепи PR1 - VR1 или PR2 - VR2. При достижении  значения тока выше порогового, определяемого номиналом предохранителей PR1 и PR2, происходит перегорание предохранителей, что приводит к разрыву линии связи и отключению пульта от шлейфа, на котором возникли опасные перенапряжения. Резисторы R1 и R2 предназначены для предотвращения медленного накапливания статического заряда на линии ниже порога срабатывания варисторов.

- Рис.1. Принципиальная схема модуля защиты для одного шлейфа

- R1, R2 – Резисторы С2-23 0.125 1% 100К

PR1, PR2 – Предохранители ВП4 (0.1 – 0.16 А)

VR1, VR2 – Варисторы JVR07N с порогом срабатывания 120-160 вольт.

- ПЕРЕДАТЧИК DTMF

:

- Рис.2. Принципиальная схема передатчика DTMF

Наличие элементов "ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ" на входе платы позволяет обслуживать как нормально замкнутые, так и нормально разомкнутые контакты. При установленных перемычках D4, D5, D6, D7 правильно обслуживаются нормально замкнутые контакты, при снятых перемычках - нормально разомкнутые.

Таблица соответствия элемента "ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ"

| Вход А | Вход В | Выход |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Кодер КР1008ВЖ19 преобразует код с входов D0, D1, D2 и D3 в DTMF сигнал на выводе 15. Кодер работает в импульсном режиме: 70мсек выдает сигнал, 70мсек молчит.

Транзистор VT2 усиливает DTMF сигнал и передает его в линию. Коэффициент усиления определяется резистором R6.

Питание платы производится из линии связи положительным напряжением  (плюс на выводе SCHL) по цепи VD2R2. Стабилитрон VD4 ограничивает напряжение питания микросхем платы напряжением 3,9 В. При подаче питания на плату положительное напряжение поступает на вывод 13 микросхемы КР1008ВЖ19 через конденсатор C3 на время порядка 10мсек. Это необходимо для начальной установки внутренних регистров и счетчиков микросхемы КР1008ВЖ19. При нормальной работе кодера DTMF сигнала вывод 13 через резистор R3  «подтянут» к нулю.

Таблица соответствия входного кода частотам выходного DTMF сигнала

передатчика КР1008ВЖ19.

| Код на входе КР1008ВЖ19 |  |  |  | Символ набора номера | Частота нижней группы, Гц | Частота верхней группы, Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D3 | D2 | D1 | D0 |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 697 | 1209 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 697 | 1336 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 697 | 1477 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 770 | 1209 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 770 | 1336 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 770 | 1477 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 852 | 1209 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 852 | 1336 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 852 | 1477 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 1209 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | * | 941 | 1336 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | # | 941 | 1477 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | A | 697 | 1633 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | B | 770 | 1633 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | C | 852 | 1633 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | D | 941 | 1633 |

- КЛЮЧ ПЕРЕГОВОРНОГО УСТРОЙСТВА (PD-KEY)

Ключ (см. рис.3) на транзисторе VT1 служит для запрещения работы кодера DTMF сигнала, когда в линии связи присутствует переменное напряжение, то есть когда идет речевое сообщение от диспетчера абоненту. При этом отрицательные полуволны переменного напряжения через диод VD1 и резистор R1 заряжают конденсатор C1, транзистор VT1 открывается и замыкает выводы 13 и 16 микросхемы КР1008ВЖ19 между собой.

Рис. 3 Схема включения ключа.

Ключ может работать в нескольких режимах:

- Линия находится в режиме измерения.

На контакт «+» линии подано отрицательное напряжение относительно контакта «-». Диоды VD1, VD2 находятся в обратно смещённом состоянии. Напряжение между затвором и истоком транзистора VT равно нулю, транзистор закрыт.

- Линия находится в режиме передачи сигнала от ПУ к оператору (диспетчеру) (микрофонный режим).

На контакт «+» подано положительное напряжение относительно контакта «-». Положительное напряжение по цепи R2 VD2 VD1 поступает на затвор транзистора VT и открывает его. Стабилитрон VD3 ограничивает напряжение на затворе транзистора на безопасном уровне. Другой путь прохождения тока от контакта «+» к контакту «-» линии связи – через прямо смещённый  внутренний защитный стабилитрон транзистора VT.

- Линия находится в режиме передачи сигнала от оператора (диспетчера) к ПУ (режим громкоговорителя).

На контакт «+» подаётся то положительное, то отрицательное напряжение звуковых частот относительно контакта «-». При положительном напряжении ток в линии проходит как через открытый транзистор VT, так и через защитный стабилитрон транзистора. При отрицательном напряжении - через открытый транзистор VT.

При положительных полуволнах сигнала накопительный конденсатор C1 заряжается по цепи R2VD2VD1, при отрицательных - разряжается через сопротивление R1. Поскольку постоянная времени заряда R2C1 много меньше постоянной времени разряда R1C1, то транзистор быстро открывается и медленно закрывается. Поэтому транзистор открытый положительными полуволнами сигнала звуковых частот не успевает закрыться при отрицательных полуволнах сигнала.

БЛОК ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ ДАТЧИКОВ.

Блок обработки сигналов датчиков состоит из восьми идентичных каналов. Ниже описана работа первого канала блока (см. «Приложение 3- Принципиальная схема канала блока обработки сигналов датчиков»).

Многочастотный сигнал от передатчика через входной разъем XP5 поступает на контакты 4 и 3 кнопочного переключателя SB1, расположенного на передней панели, и далее на схему приемника сигнала.  Через резисторы R8 и R9 на передатчик подается напряжение питания 24В.

Приемником и декодером многочастотного сигнала служит микросхема DA1. Входной сигнал поступает через RC цепочки C2R6R4 и  C3R7R5 на выводы 1 и 2 микросхемы соответственно. Для подавления синфазных помех, присутствующих на линии связи, входной усилитель микросхемы DA1 включен по дифференциальной схеме. Коэффициент усиления входного усилителя равен отношению R1/(R5+R7).

Диоды VD1 и VD2 защищают микросхему от выбросов напряжения, происходящих при коммутации линии связи.

После декодирования в микросхеме DA1, сигнал поступает на логические выходы Q0, Q1, Q2. При срабатывании датчика №1 напряжение логической «1» появляется на выводе 11 (Q0), датчика №2 - на выводе 12 (Q1), датчика №3 - на выводе 13 (Q2). Логические элементы «И-НЕ» DD2.3, DD2.2, DD2.1, производят инвертирование сигналов и усиление по току.

Отсутствие многочастотного сигнала в линии связи в течение определенного времени распознается схемой как сигнал вызова. Для этого напряжение с вывода 15 микросхемы DA1 через диод VD6 подается на интегрирующую цепочку R14R15C5C6C77. Напряжение с интегрирующей цепочки сравнивается с опорным напряжением компаратором DA2.1. При пропадании многочастотного сигнала в линии связи выходное напряжение компаратора изменится от уровня логического «0» до уровня логической «1». Этим фронтом сигнала триггер DD1.1 установится в единичное состояние, загорится светодиод VD11 и закроется ключ на транзисторе VT10. Напряжение логической «1» с выхода ключа поступит на линию ZUMMER, общую для всех каналов, и откроет ключ на транзисторе VT3, звуковой сигнал включится.

Для регистрации отсутствия двухчастотного сигнала в линии связи параллельно триггеру DD1.1 введен канал на элементе DD2.4.

Для сброса триггера DD1.1 необходимо нажать кнопку SB1, то есть перейти в режим работы со звуком, тогда  контакты 9 и 11 контактной группы SB1.3  замкнутся и напряжение логического «0» через диод VD105 установит триггер в нулевое состояние. Одновременно напряжение логического «0» через диод VD106 поступает на линию MUTE и далее через вывод 2 разъема XP3 или XP4 в блок обработки звука.

На время действия сигнала вызова светодиоды VD3, VD4 и VD5 гасятся.

После отжатия кнопки SB1 детектору необходимо определенное время  для обнаружения многочастотного сигнала, т.к. передатчик выдает сигнал в линию связи пачками: 70мcек – сигнал, 70мcек – пауза. Для блокирования звукового сигнала вызова в течение этого времени служит ждущий мультивибратор DD14.1. Длительность импульса, вырабатываемого мультивибратором, составляет порядка 0.9 секунды.

Кнопкой SB2, расположенной на задней панели, отключают питание со светодиода вызова VD11 и транзистора VT10, тем самым, запрещая индикацию и выдачу звукового сигнала вызова, если линия связи неисправна или не подключена.

Микросхема DD13 по линии RESET производит сброс всех триггеров вызова при включении питания.

Разъем XP3 (или  XP4) служит для каскадного соединения нескольких блоков обработки сигналов датчиков в целях увеличения количества подключаемых шлейфов к пульту ПДМ-8.

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

  - ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Пульт ПДМ обеспечивает свои технические характеристики при воздействии следующих внешних факторов:

- температура окружающего воздуха в процессе эксплуатации для группы климатического исполнения В1 ГОСТ 26 205 – от плюс 10  до плюс 35о С;

- влажность окружающего воздуха в процессе эксплуатации для группы В1 – от 10 до 75%;

- температура пребывания системы в транспортной таре – от минус 50 до плюс 50о С при максимальной скорости изменения температуры 10о С/ч;

- температура пребывания системы при хранении – от плюс 5 до плюс 40оС при максимальной скорости изменения температуры 10о С/ч;

- относительная влажность окружающего воздуха пребывания систем в транспортной таре – (95 +3)% при температуре плюс 35о С;

  - ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед использованием изделия необходимо произвести монтаж пульта ПДМ. Последовательность, правила и меры безопасности выполнения монтажных работ изложен в «Инструкции по монтажу,пуску,регулированию и  обкатке». После выполнения вышеуказанных работ изделие готово к использованию.

  - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Действия обслуживающего персонала при выполнении задач применения изделия подробно описаны в документе «Инструкция для диспетчера по работе с пультом ПДМ».

При эксплуатации изделия должны соблюдаться требования:

- Правил устройства электроустановок (ПУЭ);

- Правил эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП);

- Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ);

- Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов (ПУБЭЛ)

- Инструкции для диспетчера по работе с пультом ПДМ.

- Должностных инструкций

  - ДЕЙСТВИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

В случае возгорания тушение оборудования производится после его отключения от сети.

  - ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОРАБОТАННОГО ИЗДЕЛИЯ

Возможна поставка пультов имеющих схемотехнические отклонения от приведённой в данном руководстве, которые не влияют на общую работоспособность изделия.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

    - ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Изделие относится к изделиям с периодическим обслуживанием. Техническое обслуживание заключается в проверке работоспособности изделия в соответствии с требованиями раздела 3.1.3.

    - МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

По степени защиты от поражения электрическим током пульт ПДМ относится к классу 01.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Подключение изделия необходимо выполнять в соответствии с «Инструкцией по монтажу, пуску, регулированию и обкатке».

- ДОПУСК К РАБОТЕ С ИЗДЕЛИЕМ

К работе с пультом ПДМ допускаются лица,изучившие настоящее руководство и прошедшие проверку знаний по тезнике безопасности при работе с электроустановками напряжением до 1000 В.

    - ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

Рекомендуемые периодичность и виды работ:

Техническое обслуживание пульта ПДМ сводится к ежеквартальной проверке работоспособности:

- подключённых датчиков

- устройств ГГС

Ежеквартальные профилактические работы:

- внешний осмотр, удаление пыли с корпусов пульта

- осмотр и проверка работоспособности кнопки «Приём-передача»

- осмотр проводов связи, клеммников и клеммных коробок

- осмотр устройств грозозащиты, болтовых соединений шины заземления и корпуса грозозащиты

- проверка работоспособности системы во всех режимах

Техническое обслуживание линий связи заключается в ежегодной проверке параметров линий связи между пультом и оконечным оборудованием. Параметры линий связи должны соответствовать требованиям, предъявляемым к проводным линиям связи:

| Наименование параметра | Рекомендуемые требования стандарта |
| --- | --- |
| Электрическое сопротивление цепи, Ом/км | Не более 280 |
| Рабочая емкость, пФ/м, не более | Не более 40 |
| Волновое сопротивление, Ом, на частоте 1 МГц | 120-360 |
| Коэффициент затухания, дБ/100м, на частоте 1 МГц | Не более 1,8 |

    - ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ИЗДЕЛИЯ

Проверка работоспособности изделия заключается в проверке:

- наличия электропитания  в сети 220В и на выходе блока питания. Величина питающего напряжения 5В и 24В

- функционирования светодиодов на светодиодной панели.

- наличия и качества голосовой связи (проверяется для каждого канала связи в отдельности).

- правильности функционирования переговорных устройств.

- правильности функционирования передатчиков DTMF.

  - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ

    - ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ

ВНИМАНИЕ! Монтаж-демонтаж составных частей оборудования производить при отключенном сетевом питании.

Для демонтажа и монтажа составных частей изделия необходимо пользоваться слесарным инструментом (отвёртками для работы с винтами с плоскими и крестообразными шлицами).

    - ОСМОТР И ПРОВЕРКА

УСТРОЙСТВО ГРОЗОЗАЩИТЫ

В случае появления сообщения об обрыве шлейфа на ЖК-дисплее пульта, необходимо проверить целостность предохранителей соответствующего защитного модуля. Например, при сообщении об обрыве 15 шлейфа, нужно проверить четвертый защитный модуль, промаркированный на кроссе как «F4» (т.к. защитный модуль рассчитан на подключение 4-х шлейфов). Схема расположения компонентов на защитном модуле приведена на рис. 4.

- Рис. 4. Схема расположения компонентов на защитном модуле

Первому защищаемому шлейфу защитного модуля принадлежат варисторы VR1 и VR2, резисторы R1 и R2, предохранители PR1 и PR2 и т.д.

Шлейфу 15 соответствуют предохранители PR5 и PR6. Если предохранители целы, сообщение об обрыве вызвано другими причинами (обрыв кабеля, неисправность передатчика и пр.).

- ОЧИСТКА И ОКРАСКА

Очистка устройств, входящих в состав изделия, производится по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. Для этого производят продувку контроллеров, устройств грозозащиты сухим сжатым воздухом (допускается использовать для этих целей пылесос, включённый в режим выброса воздуха).

ВНИМАНИЕ! Очистку производить при отключённом оборудовании. Не использовать воду и органические растворители.

Окраску корпусов изделий производить красками, указанными в конструкторской документации и имеющими сертификат соответствия.

    - КОНСЕРВАЦИЯ

Консервация изделия производится по ГОСТ 23216.

- ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

  - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ИЗДЕЛИЯ

Текущий ремонт основных блоков изделия должен выполняться изготовителем или в организациях, которые имеют сертификат изготовителя на проведение такого ремонта. Эксплуатирующая организация самостоятельно имеет право производить ремонт следующих блоков:

- Коммутаторы DTMF

- Передатчики DTMF

- Устройства грозозащиты

- Переговорные устройства

    - ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Ремонт изделия должен по возможности производиться агрегатным методом, то есть путём замены неисправных блоков на другие, заведомо исправные, c последующим ремонтом блоков в стационарных условиях.

Персонал, занимающийся ремонтом составных частей изделия перечисленных в общей части п.4.1. должен иметь высшее или среднее радиотехническое образование, группу по электробезопасности не ниже III и быть ознакомленными с требованиями настоящей инструкции и другими документами, относящимися к изделию.

    - МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При ремонте изделия должны соблюдаться требования:

- Правил эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП);

- Инструкций по технике безопасности при пайке изделий составами, содержащими свинец.

- Настоящей инструкции

  - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ

    - ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТКАЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ

Основные неисправности и способы их устранения приведены в таблице

| № п/п | Неисправность | Вероятная причина | Способ устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Не светится светодиод «Сеть» на лицевой панели пульта | 1.Нет электрического питания 2.Вышел из строя блок питания | 1.Проверить напряжение в розетке. 2.Отремонтировать или заменить. |  |
| 2 | Нет голосовой связи по одному из каналов связи | 1. Обрыв линии связь 2.Неисправность переговорного устройства | 1.Найти и устранить. 2.Отремонтировать, при невозможности – заменить. |  |
| 3 | Постоянный вызов по одному из каналов связи | 1.Короткое замыкание в линии связи | 1. Найти и устранить. |  |
| 4 | Нет голосовой связи по всем каналам связи | 1.Неисправен модуль ГГС пульта | 1. Отремонтировать, при невозможности – заменить. |  |
| 5 | Односторонняя связь | 1.Неисправно переговорное устройство лифта 2.Вышел из строя микрофон диспетчера. | 1. Отремонтировать, при невозможности – заменить. 2. Заменить |  |

  - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

В течение всего срока эксплуатации пульт подвергается периодическому техническому освидетельствованию не реже одного раза в 12 месяцев (одновременно с освидетельствованием лифта).

Периодическое техническое освидетельствование проводится с целью установить, что:

- пульт диспетчерской связи находится в исправном состоянии

- организация эксплуатации пульта соответствует настоящим правилам и требованиям предприятия-изготовителя.

- пульт обеспечивает соответствие требованиям р.13 ПУБЭЛ (ПБ 10-558-03)

Объем и методика технического освидетельствования изложена в «Программе периодических испытаний пульта диспетчерского микропроцессорного ПДМ» (ЕМУСП.465213.003 ПИ)

- ХРАНЕНИЕ

Изделие и его составные части следует хранить в закрытых отапливаемых помещениях.

В местах хранения изделия и его составных частей в окружающем воздухе должны отсутствовать кислотные, щелочные и другие агрессивные примеси и токопроводящая пыль.

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Изделие и его составные части в упакованном виде следует транспортировать только в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на соответствующем виде транспорта.

При транспортировании воздушным путём изделие и его составные части должны находиться в отапливаемых герметизированных отсеках.

При транспортировании в условиях отрицательных температур изделие и его составные части перед расконсервацией должны быть выдержаны не менее 3-х суток в нормальных условиях.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики не следует подвергать ударам.

- УТИЛИЗАЦИЯ

После вывода изделия из эксплуатации по причине физического износа или морального устаревания производится утилизация составных узлов и деталей изделия:

- детали из меди и медных сплавов - обмотки дросселей и трансформаторов напряжения из медного провода, а также соединительные провода после снятия подлежат повторному использованию в порядке, установленном для отходов из цветных металлов;

- печатные платы с расположенными на них элементами, металлические детали корпуса изделия также подлежат вторичному использованию согласно порядку утилизации отходов цветных металлов.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1

- Структурная схема пульта ПДМ-8.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 2

1

2

3

4

5

6

Рис.1. Задняя сторона пульта ПДМ-8

кнопки отключения сигналов вызова;

кнопки для подключения линий связи;

отверстие для ввода провода питания 220В;

тумблер «Сеть»;

разъём для подключения внешнего громкоговорителя;

разъём для подключения микрофона

1

3

Рис.2. Лицевая сторона пульта ПДМ-8

светодиод «Сеть» наличия питания;

светодиоды сигнализации;

кнопка коммутации канала связи.

2

- ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Принципиальная схема канала блока обработки сигналов датчиков